На правах рукописи

РУССКИХ

Евгений Евгеньевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЭС

ЭНЕРГОБЛОКОВ С КОТЛАМИ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО КИПЯЩЕГО СЛОЯ

Специальность 05.14.01 – энергетические системы и комплексы

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Новосибирск – 2007

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего

профессионального образования

«Новосибирский государственный технический университет».

Научный руководитель	доктор технических наук, профессор

Ноздренко Геннадий Васильевич

Официальные оппоненты:	доктор технических наук, профессор

Фишов Александр Георгиевич

доктор технических наук

Томилов Виталий Георгиевич

Ведущая организация:			Институт систем энергетики им.

Л.А.Мелентьева СО РАН, г.  Иркутск

Защита диссертации состоится «18» мая 2007 года в 12 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.173.02 при Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, г. Новосибирск,                    пр. К. Маркса, 20

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета

Автореферат разослан «__» апреля 2007 г.

Учёный секретарь

диссертационного совета

кандидат технических наук, доцент	Шаров Ю.И.

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

Современное состояние отечественной энергетики требует масштабных инвестиционных проектов с целью наращивания энергетических мощностей. При этом долговременная концепция развития отечественной энергетики, формируется как угольная, а уголь рассматривается как стратегическое топливо.

Реализация инвестиционной программы предусматривает строительство современных электростанций, в том числе на базе угольных энергоблоков с циркулирующим кипящим слоем.

Основными преимуществами технологии ЦКС являются возможности:

- эффективного сжигания низкокалорийных, высокозольных топлив, а также топлив с малым выходом летучих;

- эффективного (более 90%) связывания оксидов серы путем подачи известняка в топку;

- совместного сжигания топлив различного качества и состава в одном и том же котле, упрощенная схема подготовки топлива;

- обеспечения низких выбросов оксидов азота на уровне 200-300 мг/нм3 без дополнительных мероприятий;

- уменьшения котельной ячейки, обусловленного отсутствием средств серо- и азотоочистки;

- относительно быстрого изменения нагрузки, глубокой разгрузки котла.

В настоящий момент, котлы с ЦКС являются отработанной технологией. В то же время, ЦКС-котлы более дороги по сравнению с традиционными факельными, и для высококачественных углей не всегда имеют однозначное преимущество.

Несмотря на успешный опыт эксплуатации котлов с ЦКС в мировой энергетике, комплексного технико-экономического исследования ЦКС-технологии в составе энергоблоков ТЭС не проведено. Вместе с тем такое исследование актуально, так как позволит учесть многофакторное влияние термодинамических, технических, конструктивно-компоновочных, топливных, структурных и др. ограничений и сформулировать практические рекомендации при проектировании ЦКС-энергоблоков любых типов и мощностей.

Целью диссертации является исследование эффективности применения на ТЭС энергоблоков с котлами циркулирующего кипящего слоя.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые получены и выносятся на защиту следующие наиболее важные результаты:

- Методика решения задачи сопоставления эффективности ЦКС-энергоблоков с традиционными ТЭЦ на основе комплексной технико-экономической оптимизации и установления зависимостей между расходно-термодинамическими параметрами и технико-экономической эффективностью ЦКС-энергоблоков.

- Методика комплексной технико-экономической оптимизации энергоблоков ТЭС с ЦКС-котлами, их математическая модель и новые результаты по наивыгоднейшим сочетаниям термодинамических, расходных, технико-экономических параметров и показателей с учетом влияния системных факторов, марок угля, типов и мощностей энергоблоков.

- Практические рекомендации по выбору параметров, схем, марок угля и областей применения энергоблоков с ЦКС-котлами на тепловых электростанциях при учете системных факторов.

Методы исследования: методология системных исследований в энергетике, математическое и компьютерное моделирование ТЭС, методы эксергетического анализа и технико-экономической оптимизации в условиях неопределённости исходной информации.

Практическая значимость и использование результатов работы. Разработанная методика, математическая модель, алгоритмы и программа расчета позволяют получать оптимальные схемно-параметрические решения по ЦКС-энергоблокам в составе ТЭС. Разработанные практические рекомендации по выбору параметров, схем, марок угля и областей эффективного применения технологии ЦКС для энергоблоков ТЭС могут служить базой для обоснования рациональных решений на стадиях разработки и проектирования, а также при реконструкции ТЭС.

Результаты работы использованы в работах ЗАО «СибКОТЭС» при разработке технико-коммерческих предложений, ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Русал Ачинск» при оценке экономической эффективности строительства и выборе технологии сжигания, с учетом топливной базы предприятий, в учебном процессе кафедры ТЭС НГТУ – по специальности  140101 – «Тепловые электрические станции» (при дипломном проектировании).

Основные положения диссертации вошли в состав отчета по работе, выполненной НГТУ в рамках государственного контракта №02.438.11.7027 от 06.03.2006 г. (шифр 2006-РИ-16.0/003/016) «Научно-организационное, методическое и техническое обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области природоохранных технологий переработки и утилизации техногенных образований и отходов и осуществление на основе комплексного использования материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и разработок».

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы подтверждается использованием апробированных методик, в основе которых лежат фундаментальные положения законов термодинамики и эксергетического анализа, применением вероятностного подхода и сопоставлением рассчитанных и фактических параметров и показателей функционирования ЦКС-котлов и энергоблоков ТЭС.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: конференции молодых ученых (г. Новосибирск, НГТУ, 2004, 2005, 2006), на научных семинарах каф. ТЭС НГТУ, «Сибтехэнерго», «СибКОТЭС», (г. Новосибирск, 2006…2007 гг.), на пятой Российской научно-техническая конференция "Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности" (г. Ульяновск, 20-21 апреля 2006 г., УлГТУ), 6-й Всероссийской конференции "Горение твердого топлива" (г. Новосибирск, 8-10 ноября 2006г., ИТ СО РАН).

Личный вклад заключается в разработке методик исследования, проведении комплексных оптимизационных расчетов, анализе результатов, выработке практических рекомендаций.

Публикации. Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 8 печатных изданиях: из них одна научная статья в рецензируемом издании, входящим в перечень рекомендованных изданий ВАК, две статьи в материалах всероссийских конференций, пять статей в сборниках научных трудов.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Основной текст изложен на 127 страницах, содержит 33 рисунка, 7 таблиц.

Основное содержание работы

Во введении дана краткая характеристика диссертации.

В первой главе обоснована актуальность проблемы. Изложены принципиальные особенности ЦКС-технологии. Показано, что до настоящего времени не проведено обобщающего исследования, которое позволит комплексно оценить достоинства и недостатки данной технологии. Отмечено, что наибольший вклад в развитие теоретических основ исследования эффективности ЦКС-технологии внесли Баскаков А.П., Рябов Г.А., Базу П., Надыров И.И. и др.

На основании проведенного анализа были сформулированы цели и задачи исследования.

Во второй главе изложена методика комплексного исследования энергоблоков с ЦКС-котлами в составе ТЭС. Изложены основные положения подхода к технико-экономической оптимизации, целями которой является определение наивыгоднейшего сочетания термодинамических параметров и профиля ЦКС-энергоблока с учетом всех видов ограничений. При этом в качестве внутренних ограничений выступают начальные параметры энергоблока, режимные факторы технологических процессов, конструктивные особенности оборудования (в первую очередь котлов) и т.п., внешними ограничениями являются условия приведения расчетных вариантов к сопоставимому виду, которые учитывают влияние экологических, социальных, инфраструктурных факторов, включение энергоблока в энергосистему, его готовность к несению нагрузки, работа в условиях несортовых поставок топлива и др.

Разработанная модель комплексного технико-экономического исследования, в которой заложены принципы эксергетической методологии и теории агрегативных систем, по существу является дальнейшим развитием активно прорабатываемого в НГТУ в последние годы направления комплексных исследований энергетических установок, которое прослеживается в работах Ноздренко Г.В., Щинникова П.А., Овчинникова Ю.В., Томилова В.Г., Бородихина И.В., Григорьевой О.К. и др.

Для построения эффективной математической модели ЦКС-энергоблока применяется методики агрегатирования и декомпозиции. Агрегатирование – уменьшение размерности схемы путем замены группы одинаковых параллельно работающих и равномерно загруженных элементов на один элемент расчетной схемы. Суть декомпозиции - в разделении схемы энергоблока на несколько частей, связи между которыми немногочисленны и построении для каждой части своей математической модели с последующей увязкой математических моделей между собой.

Основополагающей является эксергетическая методология, в которую значимый вклад внесли работы Эванса Р., Трайбуса М., Андрющенко А.И., Бродянского В.М. и др. Эксергетическая методология использует эксергетический потенциал (величину максимально возможной работы разных энергоносителей, которая характеризует термохимические и термодинамические процессы превращения энергии, заканчивающиеся при наступлении термодинамического равновесия системы) для анализов процессов превращения энергии на различных участках энергоблока. Эксергетический потенциал позволяет оценить работоспособность энергоносителей в любой части энергоблока и на основе эксергетических балансов определить показатели термодинамической эффективности, как отдельных частей, так и в целом энергоблока. Настоящая диссертация опирается на эти работы и является естественным их развитием.

Энергоблок представляется в виде шести взаимосвязанных функционирующих частей (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная структурно - функциональная схема энергоблока с ЦКС- котлоагрегатом: 0 – характеризует поставки топлива; 1...6 – функционирующие части, N, Ет - потребители электро- и теплоэксергии;  -множители Лагранжа; Еij – потоки эксергии

Первая часть включает в себя парогенерирующее оборудование с техническими системами: топливоподачей и топливоподготовкой, котлом, тяго-дутьевой установкой, золошлакоудалением, отвода и очистки дымовых газов и др. Вторая – ЧВД турбины. Третья – ЧСНД паровой турбины. Четвертая часть объединяет электрическое оборудование. Пятая – система технического водоснабжения и регенеративного подогрева питательной воды. Шестая часть – оборудование системы отпуска теплоэнергии.

Разработанная схема представляет собой совокупность математических моделей элементов (и их групп) реально функционирующего энергоблока, связи между которыми устанавливаются на основе метода Лагранжа.

Функция Лагранжа записывается в виде:

,                                      (1)

где  – затраты в создание и функционирование i-ой части; i – множители Лагранжа; – множество, компонентами которого служат все входные переменные всех функционирующих частей энерготехнологического блока;  – множество, компонентами которого служат все выходные переменные всех функционирующих частей энергоблока, а эксергетическая эффективность i-й функционирующей части определяется как

(2)

Уравнения связей представляются в виде:

(3)

Удельные затраты (на единицу эксергетической производительности) i для каждой i-й функционирующей части находятся из условия:

(4)

Для всех рассматриваемых вариантов выполняются с взаимной увязкой тепловые и балансовые расчеты котлов, турбин, систем регенерации и подогрева сетевой воды. Выполняется определение капиталовложений в основное оборудование: турбоагрегат, котел, вспомогательные системы (топливоподача, пылеприготовление, тягодутьевое оборудование, системы очистки и эвакуации золы и шлака) и т.д.

В соответствии с принятой методологией, расчетная система также включает в себя процедуры определения основных расходно-термодинамических параметров энергоблока. Расчет тепловой схемы производится итерационно по отношению к расходу топлива на энергоблок.

Капиталовложения в агрегаты, технические системы, в функционирующие части и в целом в энергоблок

, 	(5)

где  – базовое значение капиталовложений; с – коэффициенты приведения по параметрам и показателям, учитывающие конструктивные особенности, особенности функционирования и компоновки;  – относительные параметры, определяющие отклонения капиталовложений от базового значения; n – показатели степенной зависимости.

Базовые значения  включают расходы на создание, доставку оборудования на место строительства, монтаж, техническое освоение, а также пропорционально отнесенные затраты на строительство главного корпуса, подготовку территории, возведение временных зданий и сооружений, проектно-изыскательские работы, объекты подсобного назначения. Математическое ожидание капиталовложений при распределении случайных величин , с, n по законам распределения f(), f(с), f(n) в интервале (,), (с1, с2), (n1, n2)

(6)

В качестве показателя технико-экономической эффективности ЦКС-энергоблока принято вероятностное значение удельного дисконтированного интегрального дохода

,	(7)

где , Dη – математическое ожидание и дисперсия ; v – коэффициент, характеризующий расчетный уровень достоверности определения ,

,	(8)

где ЦN, ЦE – плата за отпущенную электроэнергию (N) и теплоэксергию (ЕT) в данном -м году;  интегральные затраты

,	(9)

где ЦT – стоимость топлива; Кr – капиталовложения в r-е оборудование; Е – ставка дисконта; τр – расчетный срок службы основного оборудования; – затраты в замещаемые энергоблок и котельную, в обеспечение заданной надежности энергоснабжения с учетом графика нагрузки, коэффициента готовности и режимных особенностей, в системы сокращения вредных выбросов, в экологическую инфраструктуру, в энергоснабжение дальних потребителей, в производственную и социально-бытовую инфраструктуры, на содержание штатного, ремонтного и эксплутационного персонала.

Имитационно-вычислительный комплекс представлен в виде:

,	(10)

где  – формализованное представление вычислительного комплекса;  – вероятностный логико-числовой оператор функциональных отношений; U – множество логико-числовых операторов; =(x, y, Г, G, Rn, L) – информационная структура; Г – множество энергоблоков; L – множество логических управляющих параметров; G – множество внешних связей и исходных данных с известными законами распределения случайных компонент.

В третьей главе проводятся комплексные оптимизационные исследования ЦКС-энергоблоков. Рассчитываются термодинамические и расходные параметры с учетом влияния таких системных факторов, как мощность энергокомпаний, фоновая концентрация промышленного ареала, разуплотнение графика электрической нагрузки. Оптимизируемыми параметрами приняты начальные параметры пара (P0, t0), температура и давление промперегрева (tпп, Pпп), температура питательной воды (tпв), коэффициент теплофикации (ТЭЦ), давление в конденсаторе (Pк). На оптимизируемые параметры наложены ограничения в виде неравенств, соответствующие технически достижимому диапазону, а также учитывающие направление развития современного энергомашиностроения.

Оптимизационные исследования проводились для теплофикационных и конденсационных энергоблоков мощностью 50...500 МВт, с учетом ограничений по паропроизводительности котлоагрегатов с ЦКС, технически проработанных и готовых к внедрению в настоящий момент. Расчеты велись для шести характерных типов углей: бурые угли, кузнецкие угли марок «Г», «Д», кузнецкие угли второй группы окисленности, тощие кузнецкие угли марок «Т», «СС», антрациты, высокозольные и высоковлажные шламы, отсевы. На рис. 2, 3, 4 представлены для примера некоторые результаты исследований по определению оптимальных термодинамических параметров для ЦКС – энергоблоков.

tпп,С

Р0,МПа

| tпп,С tпв,С t0,С Nе, МВт Ne, МВт tпв,С Р0,МПа t0,С | Nе, МВт |
| --- | --- |
| Рис. 2. Оптимальные начальные параметры пара для энергоблоков типа «Т»: t0 – температура острого пара; P0 – давление острого пара; tпв – температура питательной воды; tпп – температура промперегрева | Рис. 3. Оптимальные начальные параметры пара для энергоблоков типа «К»: t0 – температура острого пара; P0 – давление острого пара; tпв – температура питательной воды; tпп – температура промперегрева |

Обозначения марок углей по тексту идентичны приведенным на рис. 2, 3.

Из представленных зависимостей видно, что начальные параметры отличаются от традиционно принятых, что обусловлено комплексным учетом стоимостных, надежностных, экологических показателей. Скачкообразное изменение Р0, t0 соответствует переходу к энергоблокам с промперегревом. Для теплофикационных энергоблоков без промперегрева оптимальное начальное давление 10...12 МПа; при введении промперегрева оптимален переход на сверхкритические параметры для всех энергоблоков. Оптимальная температура острого пара и промперегрева для теплофикационных установок варьируется в зависимости от мощности энергоблока и стоимости угля. Чем дороже уголь, тем выше температура и экономичность.

Для конденсационных энергоблоков с заданным (базовым) режимом работы оптимальным является начальное давление 28…30 МПа при температуре острого пара 530…550С для большинства марок углей, что обусловлено влиянием надежных показателей энергоблока и необходимостью снижения влажности на последних ступенях турбины при повышении температуры промперегретого пара.

Рис.4. Оптимальные начальные параметры пара для энергоблоков типа «ПТ»: t0 – температура острого пара; P0 – давление острого пара; tпв – температура питательной воды.

Р0,МПа

t0,°С

tпв,°С

Ne, МВт

Температура промперегрева значительно зависимости от мощности энергоблока и марки угля, однако можно отметить повышение температуры промперегрева при увеличении стоимости угля.

Оптимальная температура питательной воды для теплофикационных энергоблоков типа «Т» с барабанными ЦКС-котлами находится на уровне 180…190С при работе на всех углях за исключением шламов и антрацита, возрастая при переходе к закритическим параметрам и введении промперегрева. Уменьшение tпп обусловлено для теплофикационных энергоблоков, большим расходом пара на сетевую установку при малом пропуске пара в конденсатор. На этих режимах экономичность определяется комбинированным производством тепло-электроэнергии.

Для конденсационных энергоблоков оптимальная tпв находится на уровне 280…300С для всех марок углей за исключением антрацита. Повышение температуры питательной воды на 30…40С компенсирует снижение температуры острого пара до 530...540С.

Оптимизация параметров энергоблоков приводит для большинства теплофикационных энергоблоков с турбинами типа «Т» и конденсационных энергоблоков к росту КПД по отпуску электроэнергии – в 1,02…1,22 раза; КПД по отпуску теплоэксергии – в 1,03…1,27 раза.

Оптимальные параметры (Р0, t0, tпп, tпв) ЦКС-энергоблоков на базе конденсационных турбин устойчивы в условиях работы в энергогенерирующей компании практически любой мощности, в условиях изменения экологической обстановки в ареале функционирования (при увеличении фоновых концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы от 0 до 0,8 ПДК) и в условиях изменения числа часов использования установленной мощности от 5500 до 7500 ч/год. Изменения стоимости топлива (от 600 до 4000 руб./т.у.т.) приводит к возрастанию параметров: температура острого пара возрастает на 7…15С про одновременном росте температуры промперегрева с 530 до 580…600С для всех марок углей.

Оптимальные параметры ЦКС-энергоблоков на базе теплофикационных турбин типа Т – менее устойчивы в тех же условиях. В относительно небольших энергосистемах (мощностью до 2 ГВт) применение крупных теплофикационных ЦКС-энергоблоков мощностью более 175 МВт требует тщательной проработки с оптимизацией термодинамических параметров. Увеличение числа часов использования установленной мощности приводит к возрастанию температуры промперегрева на 20...50С при незначительном изменении остальных параметров. Повышение стоимости топлива приводит к возрастанию начальных параметров пара.

В четвертой главе основе интегрального критерия определен диапазон эффективности применения ЦКС-энергоблоков с учетом марки угля в диапазоне мощностей 50…500 МВт и определены стоимостные затраты на сооружение новых ТЭС на базе ЦКС-энергоблоков, основные технико-экономические показатели функционирования новых ТЭС, показатели финансовой и инвестиционной привлекательности строительства новых генерирующих мощностей.

На рис. 5, 6 представлены расчетные капиталовложения в энергоблоки на базе ЦКС-технологии.

а)

б)

у.е./кВт

у.е./кВт

Ne, МВт

Nе, МВт

Рис. 5. Капиталовложения в конденсационные (а) и теплофикационные типа «Т» (б) ЦКС-энергоблоки на стандартные/ оптимизированные параметры.

у.е/кВт

Во всех расчетах принято 1 у.е.=30 руб.

Рис. 6. Капиталовложения теплофикационные  ЦКС-энергоблоки типа «ПТ» на стандартные/ оптимизированные параметры.

у.е./кВт

Ne, МВт

у.е/кВт

Проведенные расчеты показывают, что удельная стоимость строительства энергоблоков обратно пропорциональна мощности, и в зависимости от типа угля уменьшается  на 4...6% для теплофикационных, и на 8…10% для конденсационных энергоблоков без оптимизации; на 1...7% для теплофикационных и на 12…18% для конденсационных энергоблоков с учетом оптимизации.

| Ne, МВт | Ne, МВт |
| --- | --- |
| Рис. 7. Отношение функций цели ЦКС-котлоагрегат/ традиционный факельный котлоагрегат на стандартные параметры пара. | Рис. 8. Отношение функций цели оптимизированный ЦКС-котлоагрегат/ традиционный факельный котлоагрегат на стандартные параметры пара. |

В общей стоимости строительства учитывались затраты на строительство тепловых сетей, и выводов ЛЭП. Стоимость строительства теплосетевого хозяйства (выводы ТЭЦ, тепловые магистрали, повысительно–понизительные насосные станции) в варианте ТЭЦ достигает 12…16% от общей стоимости строительства, а в случае промышленной ТЭЦ с «ПТ» турбинами - 14…20%. Для крупных ГРЭС мощностью более 1000 МВт, осуществляющих отпуск электроэнергии сетями ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ стоимость строительства электросетевого хозяйства составляет 10...14% от стоимости строительства. На рис. 7, 8 представлены результаты исследований по определению интегрального критерия эффективности энергоблоков с ЦКС – котлами по отношению к традиционным факельным котлам со стандартными параметрами.

Расчеты проводились в условиях приведения энергоблоков  к сопоставимому виду в двух вариантах: ЦКС-энергоблоки с традиционными параметрами пара (рис. 7) и ЦКС-энергоблоки с оптимизированными параметрами (рис. 8), что, по сути, соответствует вариантам реконструкции/ нового строительства. Очевидно, что в случае  строительство ЦКС – энергоблока является экономически более эффективным, чем строительство  традиционного пылеугольного энергоблока.

Представленные расчеты свидетельствуют о наличии диапазона эффективного применения ЦКС-технологии, при .

Теплофикационные Т-энергоблоки эффективны для единичных мощностей 50…250 МВт на углях марок «Т», «СС», окисленных углях, шламах и отсевах, бурых углях; а на антрацитах – для единичных мощностей 180…250 МВт; для всех марок углей и единичных мощностей 50…250 МВт применение технологии ЦКС эффективно только при оптимальных параметрах.

у.е./кВт

Конденсационные энергоблоки единичных мощностей 50…500 МВт эффективны на отсевах, шламах, окисленных углях, и на углях марок «Т», «СС», антрацитах и бурых углях эффективны только при оптимальных параметрах для единичных мощностей 150…230 МВт.

Теплофикационные ПТ-энергоблоки единичных мощностей 80…140 МВт эффективны на окисленных углях, шламах и отсевах, бурых углях. На углях марок «Т», «СС» - при оптимальных параметрах для энергоблоков единичных мощностей 80…140 МВт.

Показано, что применение ЦКС-технологии оправдано только в случае сравнения с традиционными факельными котлами с системами серо-азотоочистки, доводящими их до сопоставимых с ЦКС-котлами уровнем выбросов.

Наиболее эффективным является применение ЦКС-котлов прежде всего для теплофикационных энергоблоков, ввиду их функционирования на территориях городов, и соответственно, повышенными требованиями к экологическим характеристикам энергоблоков ТЭЦ.

Произведен расчет экономической эффективности строительства новых генерирующих мощностей на низкокачественных углях на базе ЦКС-технологии  в двух вариантах: ГРЭС-1650 МВт и ТЭЦ-780 МВт.

Показано, что простой/ дисконтированный срок окупаемости для ГРЭС-1650 МВт составляет 10/14 лет; и для ТЭЦ-780 МВт - 10/12 лет.

Показано, что оптимизация позволяет уменьшить сроки окупаемости на 5...10%, увеличивает ЧДД проекта на 198 млн. рублей для варианта строительства ГРЭС-1650, и на 1684 млн. рублей для варианта со строительством ТЭЦ-780.

Основные результаты работы

- Разработана методика решения задачи сопоставления эффективности ЦКС-энергоблоков тепловых электростанций  с традиционными на основе комплексной технико-экономической оптимизации и установления зависимостей между расходно-термодинамическими параметрами и технико-экономической эффективностью ЦКС-энергоблоков.

- Разработана методика комплексной технико-экономической оптимизации энергоблоков ТЭС с ЦКС-котлами, их математическая модель, выполнены комплексные исследования и получены новые результаты по наивыгоднейшим сочетаниям термодинамических, расходных, технико-экономических параметров и показателей с учетом влияния графиков нагрузки, надежности энергоснабжения, связи с энергосистемой, требований к экологической, социальной, промышленной инфраструктуре, удельных стоимостных показателей, марок угля, типов и мощностей энергоблоков при неопределенности исходной информации

Оптимальные термодинамические параметры энергоблоков с ЦКС-котлами следующие:

  в составе теплофикационных энергоблоков типа «Т»:

- без промперегрева (для Т-50…Т-175 МВт) – Р0=8,9…14,2 МПа; t0=555…600ºС при температуре питательной воды tпв=185…200ºС и удельной паропроизводительности D0=4,11…4,57 т/(кВтч).

- с промперегревом (для Т-180…Т-250 МВт) параметры свежего и вторично перегретого пара – Р0/Рпп=21,6/3,61…29,5/4,9 МПа; t0/tпп=530/530… 550/565ºС при температуре питательной воды tпв=180…300ºС и удельной паропроизводительности  D0 =2,85…4,2 т/(кВтч).

  в составе теплофикационных энергоблоков типа «ПТ»:

- без промперегрева (для ПТ-50…ПТ-140 МВт) – Р0=8,9…29,5 МПа; t0=530…550ºС при температуре питательной воды tпв=180…300ºС и удельной паропроизводительности D0=4,65…7,5 т/(кВтч).

- в составе конденсационных  энергоблоков:

- с промперегревом (для К-225…К-500 МВт) параметры свежего и вторично перегретого пара – Р0/Рпп=28,5/4,76…29,5/4,92 МПа; t0/tпп=530/550… 540/600оС при температуре питательной воды tпв=225…300оС и удельной паропроизводительности  D0 =2,42…3,05 т/(кВтч).

3. 	Разработаны практические рекомендации по выбору параметров, схем, марок угля и областей применения энергоблоков с ЦКС-котлами на тепловых электростанциях при учете системных факторов.

- Теплофикационные Т-энергоблоки эффективны для единичных мощностей 50…250 МВт на углях марок «Т», «СС», окисленных углях, шламах и отсевах, бурых углях; а на антрацитах – для единичных мощностей 180…250 МВт; Для всех марок углей для единичных мощностей 50…250 МВт применение технологии ЦКС эффективно только при оптимальных параметрах.

- Конденсационные энергоблоки эффективны для единичных мощностей 50…500 МВт на отсевах, шламах, окисленных углях, и на углях марок «Т», «СС», антрацитах и бурых углях эффективны только при оптимальных параметрах для единичных мощностей 150…230 МВт.

- Теплофикационные ПТ-энергоблоки для единичных мощностей 80…140 МВт на окисленных углях, шламах и отсевах, бурых углях; и на углях марок «Т», «СС» при оптимальных параметрах для энергоблоков единичных мощностей 80…140 МВт.

4. Определены стоимости строительства новых генерирующих мощностей на базе ЦКС-технологии. Показано, что удельные капиталовложения составляют 32 400…46 500 руб./кВт (1080…1550 у.е./кВт) для К-энергоблоков; 33 000…48 000 руб./кВт (1100…1600 у.е./кВт) для Т-энергоблоков; 34 500…50 400 руб./кВт (1150…1680 у.е./кВт) для ПТ-энергоблоков. Произведен расчет экономической эффективности строительства и показано, что оптимизация позволяет уменьшить сроки окупаемости на 5…10%, увеличивает ЧДД проекта на 1...10%.

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах:

- Русских, Е.Е. Основные конструктивно-компоновочные решения по котлам с циркулирующим кипящим слоем / Е.Е. Русских // Энергосистемы, электростанции и их агрегаты: Сб. науч. тр. /Под ред. Акад. РАН В.Е. Накорякова. Сб. науч. тр. Вып.8. - Новосибирск: НГТУ, 2004. - С. 131-141.

- Русских, Е.Е. Технико-экономическая характеристика котлов с ЦКС / Е.Е. Русских, Н.Г.Зыкова, Г.В. Ноздренко // Энергосистемы, Электростанции и их агрегаты: Сб. науч. тр. /Под ред. Акад. РАН В.Е. Накорякова. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – Вып.9. – С. 201 – 206.

- Русских, Е.Е. Реконструкция Новосибирских  ТЭЦ-2,3,4 по технологии ЦКС / Ф. А. Серант, П.Ю. Коваленко, Е.Е. Русских, О.О. Бурдукова // Энергосистемы, Электростанции и их агрегаты: Сб. науч. тр. /Под ред. Акад. РАН В.Е. Накорякова. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – Вып.9. – С. 147 – 159.

- Русских, Е.Е. Влияние топлива на оптимальные параметры энергоблоков с ЦКС-котлами/ Е.Е. Русских, Г.В. Ноздренко // Энергосистемы, Электростанции и их агрегаты: Сб. науч. тр. /Под ред. Акад. РАН В.Е. Накорякова. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – Вып.10. – С. 27 – 38.

- Русских, Е.Е. Варианты реконструкции Новосибирских ТЭЦ-2, 3, 4 с применением новых технологий / Ф.А. Серант, Ю.Л. Пугач, П.Ю. Коваленко, Е.Е. Русских // Программа энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области до 2020 г. (Сборник обосновывающих материалов. Выпуск 1.).Новосибирск: Изд-во «Профи», - 2005. – С. 163 – 176.

- Русских, Е.Е. Применение ЦКС – котлов в проектах ТЭС. / Ф.А. Серант, Е.Е Русских, Г.В. Ноздренко // Сб. докладов шестой Всероссийской конференции «Горение твердого топлива». Часть 2 – Новосибирск: Изд-во ИТФ СО РАН, - 2006. – С. 217 – 231.

- Русских, Е.Е. Экономия на ТЭС кондиционных топлив путем применения котлов с циркулирующим кипящим слоем / Е.Е. Русских, Г.В. Ноздренко // Материалы Пятой Российской научно-технической конференции «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности». –Т. 2– Ульяновск: Изд-во УлГТУ, - 2006. – С. 155 – 157.

- Русских, Е.Е. Исследование эффективности применения ЦКС-технологии на ТЭС / Г.В. Ноздренко, Е.Е. Русских // Научный вестник НГТУ. – Новосибирск: НГТУ, 2007. – Вып.1 (26). – С. 173 – 182.

Подписано в печать __.04.07 г. Формат 84601/16

Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ. л. 1,5.

Заказ № ____

___________________________________________________________

Отпечатано в типографии

Новосибирского государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20