# На правах рукописи

# Тутундаев Михаил Леонидович

МОНИТОРИНГ ПОТЕРЬ И КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ БАЛАНСОВЫХ ЗОН ПО ДАННЫМ АИИС КУЭ

# Специальность 05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы

# АВТОРЕФЕРАТ

# диссертации на соискание ученой степени

# кандидата технических наук

# Новосибирск – 2009

# Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении

# высшего профессионального образования

# «Новосибирский государственный технический университет»

| # Научный руководитель: | # кандидат технических наук, доцент # Лыкин Анатолий Владимирович |
| --- | --- |

| # Официальные оппоненты: | # доктор технических наук, профессор # Паздерин Андрей Владимирович # доктор технических наук, профессор Манусов Вадим Зиновьевич |
| --- | --- |

| # Ведущая организация: | Филиал ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири, г. Кемерово |
| --- | --- |

# Защита состоится: «12» ноября 2009 г. в 1300 часов на заседании диссертационного совета Д 212.173.01 при Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, Новосибирск-92, пр. Карла Маркса, 20.

# С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

# Автореферат разослан «___» октября 2009 г.

| # Ученый секретарь # диссертационного совета # кандидат технических наук, доцент | # Тимофеев И.П. |
| --- | --- |

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Реформирование электроэнергетики в нашей стране проходит более десяти лет. Основными достигнутыми результатами в рамках реформы можно считать создание из государственных структур по управлению энергетикой ряда новых независимых компаний для работы по следующим рыночным направлениям – выработка энергии, транспорт, управление её сбытом.

Внедренная в настоящее время переходная модель оптового рынка электрической энергии (мощности) (далее – ОРЭ) в соответствии с законодательством обязывает крупных поставщиков поставить на рынок энергию (мощность), сетевых предприятий – обеспечить транспорт энергии, а сбытовых организаций – купить энергию (мощность) на ОРЭ и обеспечить поставку электрической энергии (далее - ЭЭ) конечным потребителям. При этом субъекты ОРЭ обязаны оснастить границы балансовой принадлежности ОРЭ автоматизированными информационно-измерительными системами коммерческого учёта электрической энергии (далее - АИИС КУЭ), соответствующими предъявляемым требованиям.

На основе данных, поступающих от АИИС КУЭ, а также с использованием математической модели ОРЭ коммерческий оператор (Администратор торговой системы) организует финансовые взаиморасчёты между субъектами рынка.

Многолетний опыт создания автоматизированных систем управления в энергетике показал, что только информационное и математическое обеспечение позволяет обеспечить успех использования технической базы АИИС КУЭ. Сегодня в этом направлении существует много нерешённых задач, к основной из которых относится отсутствие достаточно полного внутреннего и внешнего математического обеспечения для решения коммерческих задач.

Функционирование АИИС КУЭ на сегодняшний день сопряжено с множеством важных проблем и задач - практически полное отсутствие резервирования и верификации информации о величинах учтённой ЭЭ, крайне упрощенные методы определения учётных показателей в случае несовпадения точек учёта и поставки, манипулирование данными учёта субъектами ОРЭ в Актах оборота электроэнергии, игнорирование погрешностей учёта при расчётах на ОРЭ и розничном рынке ЭЭ, что на современном этапе внедрения АИИС КУЭ для многих субъектов ОРЭ актуализирует вопросы внешней информационной диагностики и оперативного мониторинга коммерческих учётных систем.

В данных условиях основным направлением решения указанных актуальных задач становится разработка математических моделей и методов, использующих данные об измерениях в рамках АИИС КУЭ для моделирования режимов электрических сетей.

Моделированию режимов энергосистем посвящены труды многих учёных: Д.А. Арзамасцева, П.И. Бартоломея, В.А. Веникова, А.З. Гамма, В.М. Горнштейна, Л.А. Крумма, И.М. Марковича, В.З. Манусова,  А.В. Паздерина, Ю.С. Железко, A.M., H.M. Merill, B.W. Erickson, F.C. Shweppe, M.C. Caramanis и др. На их основе были созданы промышленные программы расчёта и оптимизации режимов для существовавших в те времена условий. Данные методические и программные разработки постоянно совершенствовались поколениями исследователей в ОДУ Урала, УПИ, СЭИ, ВНИИЭ, ЦДУ ЕЭС и других организаций, что позволило сформировать математический аппарат действующего ОРЭ.

В настоящее время теория и методы расчёта и анализа режимов ЭЭС приобрели большую актуальность, на их основе, с применением АИИС КУЭ, возникла возможность разработать методы оперативного мониторинга значений потерь и количества ЭЭ для решения коммерческих задач в текущих рыночных условиях функционирования субъектов энергетики.

Цель работы - разработка метода оперативного мониторинга потоков и потерь мощности (ЭЭ) по данным АИИС КУЭ на основе расчётов установившихся режимов (далее – УР) и погрешностей расчётных параметров электрического режима, предназначенного для информационной диагностики и мониторинга систем коммерческого учёта ЭЭ.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:

- анализ современного состояния систем учёта электроэнергии, обзор моделей расчёта потерь ЭЭ, проблем и задач, возникающих при использовании АИИС КУЭ;

- разработка метода мониторинга потоков и потерь мощности (ЭЭ) с использованием уравнений УР и учётом погрешностей исходной информации, дополненного специальными алгоритмами расчёта УР для сетей с реверсивными перетоками мощности;

- исследование методических погрешностей;

- разработка математической модели расчёта погрешностей параметров электрического режима (потоков мощностей, потерь мощности) на основе границ допускаемых при измерениях погрешностей ИК активной и реактивной мощностей;

- диагностика АИИС КУЭ на основе балансовых соотношений, вытекающих из метода оперативных расчётов – на базе сравнения расчётных и измеренных потоков мощности с использованием математической модели расчёта погрешностей параметров электрического режима;

- расчёт потерь ЭЭ для объекта исследования, анализ их структуры;

- разработка и создание программного комплекса для оперативного мониторинга потерь и количества ЭЭ, диагностики и мониторинга АИИС КУЭ.

Объектом исследования являются электрические распределительные сети ОАО «Красноярскэнерго» 35-110 кВ до шин 6-10 кВ уровня развития 2005-2006 гг. и АИИС КУЭ данных сетей.

Предметом исследования являются модели, описывающие процессы распределения ЭЭ в электрических сетях по данным АИИС КУЭ.

Методы исследования. В работе используются:

- классический математический аппарат расчёта УР по методу Ньютона;

- методы теории вероятностей;

- аппарат регрессионного анализа;

- методы прогнозирования;

- методы моделирования систем;

- метод статистических испытаний в применении к расчёту УР.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- разработан метод мониторинга потерь и количества ЭЭ на основе расчёта и анализа УР в балансовых зонах (далее – БЗ) распределительных сетей. Методу дано название «метод БЗ». К отличительным особенностям метода относятся: использование оперативной информации от АИИС КУЭ для моделирования процессов распределения ЭЭ по элементам электрических сетей на интервалах времени, соответствующим периодам измерений, расчёт и корректный учёт потерь ЭЭ в соответствии с нормативной структурой;

- построена математическая модель, позволяющая дать оценку предельных ошибок рассчитываемых параметров электрического режима, возникающих по причине использования измерительной информации с погрешностью;

- решены задачи оперативного мониторинга и диагностики АИИС КУЭ;

- предложена методика расчёта замещающей информации с учётом потерь для АИИС КУЭ в случаях отказа ИК, или обнаружения несбалансированности в учётных данных;

- разработан новый метод расчёта потерь мощности (ЭЭ) в распределительных электрических сетях при наличии в них реверсивных перетоков мощности.

Практическая значимость результатов работы.

- разработан метод мониторинга потерь ЭЭ на основе балансовых зон, корректно моделирующий процессы распределения и передачи ЭЭ, в том числе в сложных ситуациях – реверсивной передачи мощности, при несовпадении точек учёта и точек поставки ЭЭ. Метод имеет существенное практическое значение на этапе согласования разногласий по поставленному и приобретённому количеству ЭЭ между сбытовыми организациями-участниками ОРЭ и территориальными (региональными) сетевыми организациями, или смежными субъектами ОРЭ;

- метод БЗ позволяет проводить мониторинг, диагностику и замещение учётной информации АИИС КУЭ;

- ключевые положения метода БЗ реализованы при непосредственном участии автора в программном комплексе (далее – ПК) «БАРС», который является мощным инструментом при работе на ОРЭ. ПК «БАРС» прошёл тестирование на сетевом предприятии ОАО «Красноярскэнерго».

Достоверность результатов работы. Сформулированные в диссертации научные положения и выводы обоснованы приведёнными теоретическими положениями, опирающимися на классические труды и современные разработки в области моделирования и расчёта режимов ЭЭС, экспериментальными расчётами по фактическим данным для реальных схем электрических сетей, апробацией на конференциях и семинарах. Основная часть результатов находилась в эксплуатации сетевого предприятия ОАО «Красноярскэнерго» и внедрена в практику работы группы компаний Сибирьэнерго (имеется акт внедрения).

Апробация результатов работы. Отдельные результаты исследования обсуждались на: научной студенческой конференции «Дни науки НГТУ-2005» в г.Новосибирске, 2005г; седьмом всероссийском студенческом научно-практическом семинаре «Энергетика: экология, надежность, безопасность» в г.Томске (ТПУ), 2005г; всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука, технологии, инновации» в г.Новосибирске, 2005г; научной студенческой конференции «Дни науки НГТУ-2006» в г.Новосибирске, 2006г; всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука, технологии, инновации» в г.Новосибирске, 2006г; всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 50-летию подготовки специалистов по электрическим системам и сетям в НЭТИ-НГТУ «Технологии управления режимами энергосистем XXI века» в г.Новосибирске, 2006г; всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука, технологии, инновации» в г.Новосибирске, 2007г; научной студенческой конференции «Дни науки НГТУ-2008» в г. Новосибирске, 2006г; международной научно-технической конференции «Энергосистема: Исследование свойств, Управление, Автоматизация» в г.Новосибирске, 2009г.

Публикации. Всего опубликованных по теме диссертации 9 работ, из них 3 научных статьи в изданиях, входящих в перечень рекомендованных изданий ВАК РФ; 6 публикаций в материалах международных и всероссийских конференций.

Личный вклад соискателя. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит формализация поставленных задач, разработка математических моделей и методов, реализация и тестирование алгоритмов в программно-вычислительных комплексах, анализ и обобщение результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:

Метод БЗ, позволяющий проводить оперативный расчёт количества и потерь ЭЭ, диагностику и мониторинг систем учёта ЭЭ, в том числе в сетях с реверсивными перетоками мощности, основывающийся на задаче расчёта УР и современных положениях по расчёту условно-постоянных потерь ЭЭ. Программный комплекс «БАРС»; авторские разработки и методики, примененные к созданию метода БЗ.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 112 наименований, и 8 приложений. Объём работы составляет 162 страницы основного текста, включая 26 рисунков и 15 таблиц. Приложения включают результаты расчётов и модельные примеры, схемы электрических сетей, для которых проводились расчёты.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена общая характеристика диссертационной работы, показана ее актуальность, сформулированы цели и задачи исследования, отражена научная новизна, практическая ценность работы, связанная с фактической востребованностью со стороны сбытовых и сетевых организаций в практике функционирования ОРЭ и розничного рынка ЭЭ методов мониторинга потерь и количества ЭЭ на основе оперативной информации об измерениях ЭЭ с помощью АИИС КУЭ.

В первой главе рассмотрены основные проблемы функционирования систем коммерческого учёта ЭЭ, сформировавшихся как подкласс автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Анализ сложившейся ситуации на современном этапе функционирования ОРЭ позволил выделить следующие ключевые проблемы работы АИИС КУЭ и использования учётных данных субъектами энергорынков:

- низкая оснащённость субъектов рынка средствами АИИС КУЭ, отвечающих требованиям законодательства, даже по границам балансовой принадлежности; отсутствие целевой модели коммерческих измерений, в особенности необходимой для определения технических потерь ЭЭ в сетевых компаниях;

- ограниченная функциональность введенных в эксплуатацию АИИС КУЭ, отсутствие оперативного контроля достоверности данных и определения резервных измерений;

- упрощенные методы определения учётных показателей в коммерческом учёте в случае несовпадения точек учёта и точек поставки ЭЭ;

- игнорирование погрешностей учёта при расчётах на ОРЭ;

- манипулирование данными учёта субъектами ОРЭ в Актах оборота ЭЭ;

- низкий уровень математического моделирования процессов распределения ЭЭ на основе данных систем учёта ЭЭ в процессе построения расчётов за потери ЭЭ и при получении замещающей и резервирующей учётной информации.

- нестабильность работы АИИС КУЭ в период становления и внедрения, в том числе - практика использования удешевлённых аналогов счетчиков ЭЭ, приводящая к нестабильности метрологических характеристик системы учёта во времени, снижению надёжности и реального качества измерений. Идентификация выхода погрешностей измерений за допустимые пределы без использования внешнего контроля крайне затруднительна.

Далее сделан обзор основных применяемых в настоящее время методов и моделей расчёта УР электрических сетей, дана характеристика их основных недостатков и преимуществ. К ключевым направлениям отнесены классические подходы к расчёту УР, задачи оценивания состояния и энергораспределения. Затем даётся анализ современных этапов расчёта и планирования режимов в рамках ОРЭ, а также управления режимами ЕЭС, применяемых в России на сегодняшний момент.

Отмечено, что в настоящее время изменилась хозяйственная структура энергосистем, внедрённые рыночные условия требуют других критериев расчёта режимов, появились новые задачи, отражающие функционирование объектов энергетики на ОРЭ. На основе анализа существующих моделей, актуальных проблем и задач, стоящих перед субъектами энергорынков, сделан вывод о необходимости разработки направления мониторинга потерь и количества ЭЭ в электрических сетях с использованием моделирования УР по измерительным данным АИИС КУЭ.

В заключительной части главы ставятся задачи исследования:

- разработка метода мониторинга потоков и потерь мощности (ЭЭ) с использованием балансовых соотношений уравнений УР и учётом погрешностей исходной информации, дополненного специальными алгоритмами расчёта сетей с реверсивными перетоками мощности;

- исследование методических погрешностей;

- разработка математической модели расчёта погрешностей параметров электрического режима (потоков мощностей, потерь мощности) на основе границ допускаемых при измерениях погрешностей ИК активной и реактивной мощностей;

- диагностика АИИС КУЭ на основе балансовых соотношений, вытекающих из метода оперативных расчётов – на базе сравнения расчётных и измеренных потоков мощности с использованием математической модели расчёта погрешностей параметров электрического режима;

- расчёт потерь ЭЭ для объекта исследования, анализ их структуры;

- разработка и создание программного комплекса для оперативного мониторинга потерь и количества ЭЭ, диагностики и мониторинга АИИС КУЭ.

Даётся общая характеристика предлагаемого метода БЗ, который использован для решения поставленных задач. Вводится понятие Балансовой Зоны (БЗ) - совокупности топологически связанных электроэнергетических объектов, объединенных единым правилом – балансовым уравнением. В БЗ предложено включать распределительные электрические сети напряжением 110 и 35 кВ до шин 6_10 кВ, трансформаторы, линии, компенсаторы. Выделение БЗ осуществляется исходя из составления максимально возможной независимо работающей по режиму части электрической сети по границам балансовой принадлежности ОРЭ с одной стороны (как правило, отпуск из сетей 110-35 кВ) и шинам 35-110 кВ, либо 6-10 кВ, с другой стороны, с учётом наличия измерительной информации (наблюдаемости) и возможности сведения баланса по ЭЭ. Пример одной из БЗ объекта исследования приведён на рис.1.

Основными отличиями БЗ от иных понятий, используемых для расчётов потерь ЭЭ и моделирования УР, являются:

- Возможность расширить применение балансовых соотношений, традиционно используемых для шин подстанций, до больших частей схем электрических сетей собственника, включающих границы балансовой принадлежности субъекта энергообмена с одной стороны и ограниченных шинами 6-10 кВ (либо – 35-110 кВ) с другой стороны. Такое расширение балансовых соотношений становится возможным благодаря расчёту потерь при использовании уравнений УР по данным АИИС КУЭ.

- Применение БЗ упрощает расчёт режимов электрических сетей, поскольку задаёт границы применения уравнений УР в определённых, наперёд заданных схемах (в которых остаётся задать лишь топологическую взаимосвязь) и создаёт возможности для анализа наблюдаемости частей схем электрических сетей, которыми удобно оперировать.

- Независимость БЗ от других частей электрической сети по условиям электрического режима позволяет проводить анализ потерь ЭЭ и анализ сбалансированности учётных показателей АИИС КУЭ. Взаимосвязь по режиму внутри балансовой зоны позволяет составлять балансовые соотношения на основе разного набора учётной информации, а значит, даёт возможность решить задачи мониторинга и диагностики систем учёта ЭЭ.

Рис. 1. Схема балансовой зоны

В работе предложен метод, основанный на расчёте для каждого учётного интервала АИИС КУЭ потокораспределения в электрических сетях с учётом нагрузочных и условно-постоянных потерь, а также определении расчётных оценок погрешностей определения мощности (количества ЭЭ) в балансирующем узле и суммарных потерь в БЗ, который назван методом БЗ.

Вторая глава. Первая часть главы посвящена описанию математической модели метода БЗ, дополнению уравнений УР в форме баланса мощности (1) методами учёта условно-постоянных потерь в соответствиями с рекомендациями Минэнерго РФ (Приказ №325 от 30.12.2008г.) - выделением нагрузочных потерь, условно – постоянных потерь, потерь холостого хода, и потерь, обусловленных погодными условиями.

|  | (1) |
| --- | --- |

где ,,,– действительная и мнимая составляющие напряжений в узлах i и j; Gij и Bij – элементы матрицы узловых проводимостей (активная и реактивная составляющие) в ветви схемы ij; Pi и Qi – активная и реактивная мощности в узле сети i.

Далее описан метод, позволяющий использовать статистические соотношения между измерениями АИИС КУЭ для анализа качества работы системы учёта в случае недостаточности измерительной информации для моделирования УР (при ненаблюдаемости БЗ).

Во второй части главы проанализированы и оценены методические погрешности метода БЗ, сделан вывод о наиболее весомой величине погрешности, которая определяется неточностью задания активных сопротивлений ЛЭП и силовых трансформаторов в схемах замещения элементов электрических сетей БЗ. По приведённой оценке такая погрешность в определении сопротивлений может достигать ±6%.

Поскольку для расчёта УР необходимо значение напряжения хотя бы в одном узле (базисном), проведена оценка погрешностей в определении расчётных потоков и потерь мощности, обусловленных использованием напряжения с погрешностью (вместо действительного напряжения – средненоминального). Результаты расчётов для БЗ сетей ОАО «Красноярскэнерго» с применением метода статистических испытаний показали малое влияние погрешности в задании напряжения в базисном узле на математические ожидания потерь мощности и мощности балансирующего узла.

Заключительная часть главы посвящена разработке математической модели расчёта погрешностей метода БЗ, возникающих по причине наличия погрешностей в исходных измерительных данных активной и реактивной мощностей. Использованы линеаризованные уравнения УР:

|  | (2) |
| --- | --- |

где и – векторы приращений вещественных и мнимых составляющих напряжений в узлах при решении уравнений УР; ΔP и ΔQ – приращения (небалансы) активных и реактивных мощностей в узлах сети; J – матрица Якоби уравнений УР.

Учитывая тот факт, что решение системы (2) даёт возможность определить искомые напряжения во всех узлах схемы, а требуется оценить погрешность в определении мощности балансирующего узла и потерь мощности, в работе предложено использовать ковариационную матрицу напряжений:

|  | (3) |
| --- | --- |

где RPQ – ковариационная матрица мощностей в узлах.

Матрица RPQ составляется на основе среднеквадратических отклонений активных и реактивных мощностей, полученных по известным предельным погрешностям каждого ИК, принадлежащего БЗ.

После расчёта ковариационной матрицы напряжений могут быть определены ковариационные матрицы остальных параметров режима (потоков и потерь мощности), и, следовательно, дисперсия мощности балансирующего узла. Так, для ковариационной матрицы потоков мощности по ветвям схемы сети RPQ имеем выражение через матрицу производных от функций JB (производных величин потоков мощностей в ветвях по составляющим напряжений вначале и конце расчётных ветвей):

|  | (4) |
| --- | --- |
|  | (5) |
|  | (6) |

В работе приводится запись в аналитической форме выражений для определения элементов матриц J, JB, JΔР, JΔQ.

Третья глава посвящена разработке математической модели, которая позволяет использовать метод БЗ (опирающийся на классические уравнения УР) в сетях с реверсивными перетоками мощности.

Расчёт УР в электрических сетях, содержащих реверсивные перетоки мощности, требует уточнения уравнений УР, поскольку наличие реверсивных перетоков в сети свидетельствует о существовании за анализируемый учётный интервал нескольких сменивших друг друга электрических режимов со значительным изменением режимных величин.

В процессе построения математической модели, пригодной для определения потерь ЭЭ в таких сетях, учтено, что:

- любой достаточно точный расчёт потерь ЭЭ требует моделирования УР;

- в имеющихся научных исследованиях (например, А.В. Паздерина, Ю.С. Железко) показаны недостатки непосредственного моделирования процессов распределения ЭЭ в сетях с реверсивными перетоками средними за период мощностями, получаемыми на основе измерительной информации, и указано на необходимость учёта при моделировании с помощью УР дисперсий исходной информации для получения достаточно точных значений потерь ЭЭ.

В рамках построения модели записаны уравнения УР относительно математических ожиданий составляющих комплексов напряжений в узлах с использованием ковариаций переменных:

|  | (7) |
| --- | --- |
|  | (8) |

где  – математические ожидания составляющих комплексов напряжений в узлах; – ковариации между составляющими напряжений в узлах i и j.

Линейные уравнения для ковариаций имеют вид:

|  | (9) |
| --- | --- |

где  – ковариационная матрица составляющих комплексов напряжений в узлах;  – ковариационная матрица мощностей в узлах.

Системы уравнений (7), (8) и (9) решаются совместно.

Формулы расчёта потерь для математических ожиданий имеют вид:

|  | (10) |
| --- | --- |
|  | (11) |

где ,, ,  - дисперсии составляющих напряжений в узлах i, j.

В отсутствие данных о замерах мощностей на коротких интервалах времени (несколько секунд), относимых к интервалу измерений энергии в АИИС КУЭ, может применяться метод определения времени передачи ЭЭ в каждом из направлений и дисперсий мощности, основанный на гипотезе о равновероятном нахождении нагрузки на всём интервале измерений (рис.2). При этом используются расчётные выражения, предложенные Ю.С. Железко:

|  | (12) |
| --- | --- |

где Рп.макс , Ро.макс. – максимальные значения мощности по направлениям «приём» и «отдача» (от счётчиков АИИС КУЭ); Wп., Wо. – измерения ЭЭ по направлениям «приём» и «отдача»; Т _ длительность интервала; d – доля времени, в течение которого мощность передавалась в направлении «отдача».

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. График нагрузки по продолжительности для ИК при реверсивном перетоке мощности: а) по измерениям для ВЛ 110 кВ, МВт. б) модель графика нагрузки |  |

Дисперсии рассчитываются на основании формул статистики непосредственно по выборке расчётных мощностей, получаемой по уравнению линии, проходящей через точки Рп.макс , Ро.макс. Определено, что ошибка в расчётах доли времени по (12) может иметь различные знаки, и при большом количестве расчётов будет в среднем стремиться к нулю; ошибка в определении дисперсии в расчётных примерах всегда была одного знака.

Четвёртая глава. В первой части главы приведено описание порядка применения метода БЗ для получения расчётных и замещающих данных коммерческого учёта. Представлен анализ существующих нормативных документов ОРЭ, непосредственно регламентирующих возможность использования данных, полученных расчётным путём для построения коммерческих взаиморасчётов в рамках ОРЭ.

Приведены расчётные данные, показывающие более высокую эффективность применения метода БЗ в сравнении с существующими упрощёнными методами определения расчётных величин учётных показателей ЭЭ при несовпадении точек учёта и точек поставки. В существующей практике расчётные значения потерь рассчитываются приближённо и распределяются между субъектами ОРЭ пропорционально длинам высоковольтных линий, находящихся в собственности смежных субъектов. Показано, что в таком случае не учитывается режим напряжений линии, и возникает существенная (до ±5%, в зависимости от длины линии и тяжести режима) погрешность в распределении нагрузочных потерь ЭЭ.

Во второй части главы представлена методика расчёта границ допускаемых погрешностей при измерениях, осуществляемых АИИС КУЭ, основанная на регламентирующих документах (ГОСТ, РД, МИ и др.), регулирующих техническое и метрологическое обеспечение коммерческого учёта ЭЭ. Данные о величинах границ допустимых погрешностей по каждой точке учёта АИИС КУЭ необходимы для работы метода БЗ при расчёте погрешностей расчётных величин, анализе сбалансированности учётной информации, мониторинге и диагностике АИИС КУЭ в целом.

Далее описана методика контроля точности результатов измерений АИИС КУЭ на основе метода БЗ с использованием сравнения допустимого и фактического небаланса в БЗ и подграфах электрических сетей.

Значение допустимого небаланса определяется по формуле:

|  | (14) |
| --- | --- |

где m – суммарное количество ИК в БЗ; δpi – погрешность i-ого ИК; di – доля ЭЭ, учтённой i-ым ИК; δΔW – погрешность расчёта нагрузочных потерь ЭЭ, оцениваемая по выражению(5); dΔW – доля нагрузочных потерь ЭЭ.

Значение фактического небаланса определятся по формуле:

|  | (15) |
| --- | --- |

где Wп – поступившая ЭЭ в балансовую зону, либо подграф сети; Wо –отпуск ЭЭ, включая расход на хозяйственные и производственные нужды; ΔWс – потери ЭЭ, включая условно-постоянные потери.

Диагностика ложных измерений выполняется путём расчёта УР полного графа сети по значениям мощностей граничных ИК и дальнейшей проверки небаланса мощности (ЭЭ). Если фактический небаланс меньше допустимого, то для внутренних ИК контролируемой БЗ сравниваются значения мощностей (ЭЭ), рассчитанные по графу сети с измеренными величинами мощностей (ЭЭ) (см. рис.3). Если все значения совпадают с установленной погрешностью, то делается вывод о корректности измерений и подтверждается факт нахождения ошибки измерений в нормируемых методиками выполнения измерений пределах. В противном случае измерения считаются ложными, показания соответствующих ИК – дефектными.

Рис. 3. Расчётные и измеренные значения энергий с соответствующими им границами погрешностей за 1 сутки, кВтч.

Вычисление погрешностей расчётных значений производится на основе предложенной модели оценки погрешностей и границ допускаемых погрешностей мощностей определяемых по (13). Вычисление среднеквадратических погрешностей производится в соответствии с принятой гипотезой о законе распределения делением предельно допустимой погрешности ИК на  при равномерном законе, и на 3 – при нормальном (принятие гипотезы о нормальном распределении погрешностей возможно, так как результирующая погрешность ИК складывается по меньшей мере из пяти составляющих).

По результатам оперативного контроля точности измерений АИИС КУЭ можно сделать вывод о необходимости проверок функционирования системы учёта, действий персонала по соблюдению методики выполнения измерений и, следовательно, снизить риски от использования недостоверной информации, улучшить работу АИИС КУЭ и качество функционирования субъекта энергорынка в целом.

Рис. 4. Алгоритм модуля расчётов ПК «БАРС»

В заключительной части главы рассмотрено практическое применение метода БЗ, позволяющего решать задачи расчёта потерь ЭЭ на основе данных АИИС КУЭ, мониторинга и диагностики систем коммерческого учёта с использованием математической модели расчёта погрешностей расчётных потоков и потерь мощности (энергии) и реализованных при непосредственном участии автора в программном комплексе «БАРС» (сокр. от слов Балансовый Анализ Распределительных Сетей). Приведены результаты расчёта потерь ЭЭ в сетях ОАО «Красноярскэнерго», проведённых с использованием ПК «БАРС».

Общая структура ПК «БАРС» может быть представлена следующими составляющими:

- база данных «БАРС», работающая под управлением СУБД «ORACLE», в которой созданы разделы для хранения всей необходимой информации для работы метода БЗ в оперативном режиме;

- модуль создания цифрографической модели БЗ, который даёт возможность пользователю сформировать в редакторе «МОДУС» и импортировать в ПК «БАРС» однолинейную схему электрической сети в виде БЗ, исходя из границ балансовой принадлежности, структуры электрической сети и наличия в ней точек учёта ЭЭ;

- модуль (сервер) расчётов (рис.4.), в виде службы операционной системы, реализующий метод БЗ;

- модуль отображения результатов работы (работает с БД «БАРС»).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведённых исследований получены следующие результаты:

- Разработан новый метод анализа электрических режимов распределительных сетей, предназначенный, прежде всего, для использования гарантирующими поставщиками ОРЭ и энергосбытовыми организациями, с целью проведения корректных взаиморасчётов с территориальными сетевыми организациями и смежными субъектами. Методу дано название «метод балансовых зон». К отличительным особенностям метода БЗ относятся: использование оперативных данных АИИС КУЭ для моделирования процессов распределения ЭЭ по элементам электрических сетей на интервалах времени, соответствующим периодам измерения, расчёт и корректный учёт потерь ЭЭ в соответствии с нормативной структурой, учёт в процессе моделирования возникающих погрешностей на основе разработанной математической модели.

- Показана возможность использования метода БЗ для оперативного решения балансовых задач, мониторинга потерь и количества ЭЭ, оперативной диагностики и мониторинга АИИС КУЭ.

- Разработана оригинальная методика расчёта потоков и потерь мощности (и ЭЭ), позволяющая использовать метод БЗ в распределительных электрических сетях с произвольным размещением и количеством ИК ЭЭ при наличии реверсивных перетоков мощности.

- Разработаны положения в рамках метода БЗ, позволяющие получить замещающую информацию, необходимую для расчётов за ЭЭ при отказах и/или сбоях ИК, что позволяет обеспечить информационное резервирование финансовых расчётов за ЭЭ. Метод БЗ может иметь большое практическое значение на этапе урегулирования разногласий между участниками рынка, вызванных неизбежной погрешностью и недостоверностью измерительной информации, поступающих от АИИС КУЭ, и обеспечить необходимое и обоснованное информационное резервирование и оперативный контроль.

- Представлен разработанный на основе метода БЗ для практического применения субъектами ОРЭ ПК «БАРС». Результаты работы комплекса могут быть использованы для анализа потерь ЭЭ в электрических сетях и повышения их энергоэффективности, оценки правильности показаний систем коммерческого учёта, расчёта замещающей информации для точек поставки на ОРЭ, накопления статистической информации по объёмам и структуре потребления ЭЭ для целей оптимизации закупок на ОРЭ и бизнес - планирования энергосбытовой деятельности.

Приложения содержат: методику расчёта условно-постоянных потерь ЭЭ, применяемую в методе БЗ, результаты расчёта и анализа методических погрешностей, в том числе в сетях с реверсивными перетоками мощности, схемы БЗ, а также изображения программных компонент ПК «БАРС».

# ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Научные работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК:

- Тутундаев, М. Л. Мониторинг фактических потерь и количества электроэнергии в высоковольтных распределительных электрических сетях [Текст] / А.Г. Фишов, А.В. Лыкин, М.Л. Тутундаев // Научный вестник НГТУ. – 2007. - №3(28). – С. 141-152. – ISSN 1814-1196.

- Тутундаев, М. Л. Модели прогнозирования электропотребления и мощности нагрузки электроэнергетических систем с учётом особенностей их функционирования на электроэнергетическом рынке [Текст] / Т. А. Филлипова, Ю. В. Дронова, Р. В. Зимин, А. Г. Русина, М. Л. Тутундаев // Научный вестник НГТУ. – 2007. - № 1(26). – С. 124-129. – ISSN 1814-1196.

- Тутундаев, М. Л. Расчёт потерь электрической энергии на учетных интервалах при наличии реверсивных перетоков мощностей / А.В. Лыкин, М.Л. Тутундаев. / Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. Специальный выпуск №1 2009. – С. 65-69. – ISSN 2071-3827.

Научные работы, опубликованные в других изданиях:

- Тутундаев, М. Л. Диагностика и резервирование автоматизированных информационно-измерительных систем [Текст] / М. Л. Тутундаев ; науч. рук. А. В. Лыкин // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 08 – 11 дек. 2005 г. : в 7 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005. – Ч.3. – С. 138-139.

- Тутундаев, М. Л. Мониторинг систем коммерческого учёта электроэнергии на основе балансовых соотношений в высоковольтных распределительных сетях [Текст] / М. Л. Тутундаев ; науч. рук. А. В. Лыкин // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 06-09 дек. 2007 г. : в 7 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2007. – Ч.3. – С. 256-258.

- Тутундаев, М.Л. Оценка погрешностей расчетов потоков и потерь электрической энергии для коммерческого учета. / А. Г .Фишов, А. В. Лыкин, М. Л. Тутундаев [Текст] // Технологии управления режимами энергосистем XXI века : материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящённой 50-летию подготовки специалистов по электрическим системам и сетям в НЭТИ-НГТУ, Новосибирск, 29-30 сент. 2006 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – С. 188-194. – ISBN 5-7782-0690-9.

- Тутундаев, М. Л. Оценка погрешностей учёта электроэнергии в распределительных сетях при косвенных измерениях [Текст] / М. Л. Тутундаев ; науч. рук. А. В. Лыкин // Энергетика: Экология, надежность, безопасность : труды VII всерос. студ. науч.-практ. сем., – Томск, 19 – 22 апр. 2005 г. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – С. 50–53.

- Тутундаев, М. Л. Фрактальный расчёт потерь электроэнергии в распределительных сетях для коммерческого учёта [Текст] / А. Г. Фишов, А. В. Лыкин, М. Л. Тутундаев // Технологии управления режимами энергосистем XXI века : материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящённой 50-летию подготовки специалистов по электрическим системам и сетям в НЭТИ-НГТУ,. Новосибирск, 29-30 сент. 2006 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – С. 195-202. – ISBN 5-7782-0690-9.

- Тутундаев, М. Л. Система мониторинга потерь мощности и электроэнергии «БАРС». [Текст] / В. А. Фишов, И. В. Лозовский, Тутундаев  М.Л. // Технологии управления режимами энергосистем XXI века : материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящённой 50-летию подготовки специалистов по электрическим системам и сетям в НЭТИ-НГТУ, Новосибирск, 29-30 сент. 2006 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – С. 203-208. – ISBN 5-7782-0690-9.

Отпечатано в типографии Новосибирского

государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

тел./факс. (383) 346-08-57

формат 60 Х 84/16 объём 1.25 п.л., тираж 100 экз.

заказ № 1422 подписано в печать 08.10.09 г.